德昌县德州街道第二社区卫生服务中心医用新电梯采购项目技术配置要求

| 序号 | 产品名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电梯 | - 技术规格 - 控制系统：32位全电脑智能化数据网络系统 - 操作系统：单台控制 - 拖动系统：矢量变频变压调速拖动系统，永磁同步无齿轮曳引机 - 主机及门机驱动方式：VVVF交流变频变压调速 - 额定载重： 1600KG - 额定速度： 1.5m/s - 停站层数及次序：5/5/5。 8.出入口设计 8.1开门尺寸： 1200mm*2100mm 8.2材质： 发纹不锈钢 8.3出入口门： 1个 8.4出入口指示器材质： 发纹不锈钢 8.5出入口设置：1F 9.轿厢设计： 9.1轿厢壁材质： 发纹不锈钢；轿厢门： 发纹不锈钢；轿厢地面： PVC；轿厢顶： 不锈钢+亚克力材质；轿厢操作盘：一体式操作箱 - 数字型楼层显示器 （2）上升与下降方向指示 （3）隐蔽式对讲机（含五方对讲系统，通话距离按均长200米计算） （4）标示：标配 （5）一个以钥匙操作的开关箱内有停止开关、照明开关、风扇开关 （6）操作盘面板上端附加“禁烟”两字或以图形表示 （7）按钮：盲文按钮 （8）面板材质： 发纹不锈钢 （9）超载报警、灯光信号及警铃信号 （10）服务专用控制板（停梯、转换运行方式、维修） 10.电源规格：动力电源： 380V；电压差：±5V；照明电源： 220V 11.建筑要求：井道尺寸：2200mm*2900mm；机坑深度：1600mm；顶层高度：4500mm（上述尺寸仅供参考，具体安装以实地现场测量尺寸为准） 12.具体功能要求： （1）全集选功能 （2）超载不启动（即超载、超速保护及报警） （3）各楼层位置显示 （4）自动熄灯和关闭风扇功能 （5）防止嬉戏功能（即防捣乱功能） （6）开关门受阻保护装置 （7）紧急报警及应急照明功能 （8）安全门锁装置 （9）误登录取消 （10）双侧安全门档 （11）自动控制厢门开闭时间 （12）安全运转系统(电梯因异常状况停于非门区,以慢速行至最近阶停靠) （13）预开门功能 （14）满载不停梯 （15）对讲机通讯功能 （16）再平层 （17）电梯运行状态显示 （18）失速保护、电源故障保护 （19）轿厢呼叫反转取消 （20）停电在非门取报警 （21）停机操作 （22）警铃 （23）过低速保护 （24）逆行保护 （25）过电流保护 （26）过电压保护 （27）五方通话 （28）自动返回基站 （29）电梯内监控功能（预留监控位置，视频监控线路接至机房） （30）有、无司机操作 （31）紧急备用 （32）信息功能 （33）门故障时重复关门 （34）门防夹保护 （35）超速保护 （36）留有视频及远程监控接口 （37）轿厢消防员服务 （38）消防联动 13.电梯性能指标 序号; 内 容; 指 标. 1; 平层精度（mm）; ±5. 2; 机房噪音[dB(A)]; ≤80. 3; 运行中轿厢噪音[dB(A)]; ≤45. 4; 开关门过程噪音[dB(A)]; ≤65. 5; 垂直震动加速度（cnm/s2）; ≤25. 6; 水平震动加速度（cnm/s2）; ≤15. 7; 故障率（次）; 5/60000. | 1 | 台 |

注：除上述要求外，本次采购电梯的其它技术参数、功能及质量要求均不能低于国家现行电梯的相关标准。